Ведомость объемов работ
на разработку проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления жилого дома, по адресу: Мурманская обл., г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 7
Объект: жилой дом, подъездов – 6, этажей – 5, квартир -70.
Существующее положение:

Система отопления – открытого типа;

Источник теплоснабжения – ТЭЦ  ЦЭ и ЭС ОАО «Кольская ГМК» г. Заполярный;

Температурный график работы тепловой сети 95/70 ˚C.

На тепловом вводе dy 80 мм, оборудован один тепловой узел.
Существующая система отопления однотрубная с нижним розливом.

 Дом оборудован приборами учета «Магика»
Розлива системы отопления проходят частично по подвалу, частично по цокольному этажу.
Тепловые нагрузки объекта:

- давление в подающем трубопроводе – 4,5 кгс/см2
- давление в обратном трубопроводе – 3,8 кгс/см2.

Применяемые материалы: согласно ведомости.
Границы проектирования: запорная арматура до и после теплового узла.

Необходимость согласования проектных решений:
Запросить ТУ и согласование проекта в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями и надзорными органами проводит Исполнитель, с участием Заказчика (по требованию).

Порядок выдачи документации: комплексно.

   1. Проектом предусмотреть следующие работы:
	№ п/п
	Перечень выполняемых работ,

 с указанием наименования применяемого материала и его марки (перечень дефектов и работ является примерным, уточняется по фактическому состоянию конструкций и систем дома)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	Демонтаж трубопроводов

	1
	Разборка трубопроводов из вгп труб Ø до 32 мм
	100 м
	5,30
	

	2
	Разборка трубопроводов из вгп труб Ø до 65 мм
	100 м 
	1,33
	

	3
	Разборка трубопроводов из вгп труб Ø до 100 мм
	100 м 
	1,82
	

	4
	Демонтаж элеваторных узлов номер: 3-5
	100 шт.
	0,01
	

	Тепловой узел

	1
	Насос циркуляционный фланцевый Willo-Stratos 50/1-9 (эквивалент)
	шт.
	2
	 

	2 
	 Грязевик конструкции ОРГРЭС  
	шт.
	2 
	 

	3 
	Клапан регулировочный ручной Ф50 msv-f2 Danfoss (эквивалент)
	шт.
	1
	 

	4
	Клапан регулировочный ручной Ф20 msv-c Danfoss (эквивалент)
	шт.
	1
	 

	5
	Регулятор температуры воды жидкостной «Коралл». ф50,Ру16
	шт.
	1
	

	6
	Обратный двухстворчатый клапан межфланцевый Tecofi. DN80. PN16 (эквивалент)
	шт.
	1
	 

	7
	Обратный клапан ВР, резьба, латунь ф50  
	шт.
	1 
	 

	8
	Шаровой кран, сталь, сварной. ф80 PN40 Broen (эквивалент)
	шт.
	8
	

	9
	Дисковый поворотный затвор Tecofi VP3448-02-03 DN80.PN16, ручка. (эквивалент)
	шт.
	1
	 

	10
	Шаровой кран, сталь, сварной. ф50 PN40 Broen. (эквивалент)
	шт.
	3
	

	11
	Шаровой кран, сталь, сварной. ф40 PN40 Broen. (эквивалент)
	шт.
	2
	

	12
	Шаровой кран, сталь, сварной. ф65 PN40 Broen. (эквивалент)
	шт.
	4
	

	13
	Шаровой кран, полный проход ВВ, длинная ручка ф20  
	шт.
	1
	

	14
	Шаровой кран, полный проход ВВ, длинная ручка ф15
	шт.
	9
	

	15
	Термометр технический жидкостной L=160мм 0-160гр. ТТЖ-М
	шт.
	5
	

	16
	Оправа защитная металлическая прямая L=160мм 2П
	шт.
	5
	

	17
	Манометр 0-10кгс/см2 ТМ5
	шт.
	4
	

	18
	Манометр 0-6кгс/см2 ТМ5
	шт.
	4
	

	19
	Труба бесшовная ГОСТ 8732-78
	100м.
	0,20
	

	Система отопления розливов

	1
	 Прокладка трубопроводов PN 25 (армированные) Ø90мм
	100м.
	1,42
	

	2
	Прокладка трубопроводов PN 25 (армированные) Ø 75мм
	100м.
	0,4
	

	3
	Прокладка трубопроводов PN 25 (армированные) Ø 63мм
	100м.
	0,54
	

	4
	Прокладка трубопроводов PN 25 (армированные) Ø 50мм
	100м.
	0,4
	

	5
	Прокладка трубопроводов PN 25 (армированные) Ø 40мм
	100м.
	0,39
	

	6
	Прокладка трубопроводов PN 25 (армированные) Ø 32мм
	100м.
	0,22
	

	7
	Прокладка трубопроводов PN 25 (армированные) Ø 25мм
	100м.
	0,2+

12,04
	

	8 
	Кран РР Ø 50 мм на концы розлива 
	шт.
	6
	

	9 
	Кран шаровой РР Ø 25 мм (на стояки отопления) 
	шт.
	86+

860
	

	10 
	Кран шаровой РР Ø 20 мм (на стояки отопления)
	шт.
	86
	

	Система отопления подъездов

	1
	Смена радиаторов в подъезде 7 секций
	шт.
	6
	

	2
	смена трубопроводов металл-полимерные Ø 25
	100м
	11,45
	

	3
	смена трубопроводов металл-полимерные Ø 20 (перемычки)
	100м
	4,90
	

	4
	Кран шаровой РР Ø 25 мм  
	шт.
	558
	18+540

	5
	Кран шаровой РР Ø 20 мм  
	шт.
	18
	

	Водоотведение по подвалу

	1
	Смена чугунных трубопроводов на трубопровод из ПВХ
	м.п.
	48
	

	2
	Монтаж ревизий
	шт.
	5
	

	Прочие виды работ

	1
	Заделка отверстий после прокладки труб
	100 шт.
	3,90
	

	2
	Изоляция трубопроводов отопления «Армофлекс» толщина 13 мм
	м
	357
	

	3
	Смена изоляция трубопроводов ГВС «Армофлекс» толщина 13 мм
	м
	167
	

	4
	Смена изоляции трубопроводов ХВС «Армофлекс» толщина 9 мм
	м
	162
	

	5
	Вывоз мусора
	
	
	

	6
	Гидравлические испытания
	систем
	3
	


 2. Электромонтажные работы
	№ п/п
	Перечень выполняемых работ,

 с указанием наименования применяемого материала и его марки (перечень дефектов и работ является примерным, уточняется по фактическому состоянию конструкций и систем дома)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	Электромонтажные работы

	Демонтаж 

	1
	Присоединение (отсоединение) жил кабелей
	присоединение
	16
	

	2
	Демонтаж кабелей
	м
	600
	

	3
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф)
	шт.
	1
	

	4
	Счетчик трехфазный с трансформаторами тока
	шт.
	1
	

	5
	Предохранители до 200 А
	шт.
	12
	

	6
	Патроны освещения
	шт.
	24
	

	7
	Выключатели
	шт.
	4
	

	Монтаж 

	1
	Присоединение (отсоединение) жил кабелей
	присоединение
	24
	

	2
	Магистральные линии по подвалу и этажам
	м
	750
	

	3
	Освещение л/клеток, подвала, тамбуров
	м
	150
	

	4
	 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) 
	шт.
	1
	ШВ-96

	5
	Счетчик трехфазный
	шт.
	1
	

	6
	Трансформаторы тока 100/5
	шт.
	3
	

	9
	Предохранители до 200 А
	шт.
	15
	

	10
	Патрон резьбовой для ламп накаливания на 220 В   Е27 Н
	шт.
	2
	в  ШВ-96

	11
	 Гофрированный шланг с хомутами диаметр 16 мм
	 м
	 150
	

	12
	 Гофрированный шланг с хомутами диаметр 50 мм
	м
	150 
	

	13
	Светильник накл. Одноламповый (лампы энергосберегающие)
	шт.
	4
	подвал

	14
	Светильник подъездный настенный (лампы энергосберегающие)
	шт.
	24
	

	15
	Труба металлическая диаметр 50
	м
	20
	

	Прочие работы

	1
	Маркировка кабельных линий и муфт в ШВ согласно ПУЭ
	
	1
	ШВ

	2
	Оформление надписей на ШВ, согласно их оперативных наименований
	
	1
	ШВ

	Материалы 

	1
	ВРУ-1-21-10 УХЛ 4
	комплект
	1
	 При заказе  согласовать с Заказчиком, УК

	2
	Автомат однофазный 6 А
	шт.
	24
	на освещение л/кл. и тамбуров 

	3
	Выключатель 
	шт.
	6
	4 подъезда;  подвал

	4
	Светильник влагозащищенный НПБ1401
	шт.
	4
	подвал

	5
	Лампа энергосберегающая
	шт.
	4
	

	6
	Счетчик электрической энергии электронный трехфазный однотарифный номинальный ток 5-7,5 А ЦЭ6803В
	шт.
	1
	

	7
	Трансформатор тока 100/5
	шт.
	3
	

	8
	Распаячная коробка 
	шт.
	6
	

	9
	Предохранитель плавкий неразборный I ном. Пл. вст = 63 А ПН2-100-10
	шт.
	12
	

	10
	Предохранитель плавкий неразборный I ном. Пл. вст = 200 А ПН2-100-10
	шт.
	3
	

	11
	Кабель ВВГ 3*2,5
	м
	200 
	

	12
	Провод ПВ1-6
	м
	160
	монтаж 20ЭЩ

	13
	Провод ПВ3-2,5
	м
	150
	подвал, лест. клетки, тамбура

	14
	Провод ПВЗнг  16 мм2
	м
	750
	

	15
	Сжим ответвительный У733
	шт.
	80
	

	16
	Гофра  Ø =50  
	м
	150 
	

	17
	Гофра Ø =16 
	м
	 150
	лест. клетки,подвал

	18
	Крепеж – клипса для тр. 16 или хомут
	шт.
	300
	

	19
	Крепеж – клипса для тр. 50  или хомут
	шт.
	300
	

	20
	Шина нулевая 
	шт.
	70
	

	21
	Изолятор нулевой шины на DIN-рейку
	шт.
	70
	

	22
	 DIN-рейка 
	м
	20
	

	23
	Светильник подъездный настенный 
	шт.
	24
	

	24
	Патрон резьбовой Е 27 Н
	шт.
	2
	


Собственник МКД кв. №__________________________________________

Ведущий специалист НКО «ФКР МО» ______________________Хармич С.Л.
