ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

капитального ремонта внутридомовой системы теплоснабжения

| 1 | Наименование и адрес объекта | Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Стахановская, д. 23. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основные технико-экономические показатели объекта обследования и проектирования | Год постройки -1951 год; Общая площадь МКД – 1053,8 м2; Площадь помещений МКД – 693,4 м2; В том числе: Этажность – 2 этажей. |
| 3 | Стадийность проектирования | Одностадийное –проект (рабочая документация). |
| 4 | Основание для проектирования | Основанием для выполнения работ является региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы, утвержденная Постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 № 168-ПП и сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области на 2016 год, постановление Правительства Мурманской области № 325-ПП/9 в последней редакция. |
| 5 | Заказчик | НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Мурманской области» |
| 7 | Вид ремонтных работ | Капитальный ремонт внутридомовой системы теплоснабжения. |
| 8 | Источник финансирования | За счет средств собственников, определивших способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, многоквартирные дома которых расположены в пределах одного муниципального образования. |
| 9 | Срок выполнения работ | 45 календарных дней с момента подписания договора. |
| 10 | Состав исходно-разрешительной документации передаваемой «Исполнителю» | Материалы, предоставляемые Заказчиком: - Техническое задание. |
| 11 | Основные требования к проектной документации | - До начала проектных работ разработать Календарный план выполнения работ. Задание на проектирование в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора подлежит уточнению и согласованию с Заказчиком. - Произвести сбор дополнительных исходных данных необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав исходных данных предоставляемых Заказчиком, в том числе получение технических условий инженерных ведомств города. - Выполнить обследование объекта проектирования, в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 и СП 13-102-2003, включая: - фотофиксацию объекта до начала работ; - измерение необходимых геометрических параметров конструкций, их элементов; - характеристики существующего оборудования системы; - При необходимости произвести контрольное вскрытие 3 участков существующей скрытой сети и обратное восстановление строительных конструкций. Предоставить письменный отчет с фотофиксацией об обследовании. - Составление отчета об обследовании с фото материалами и составлением план–схемы существующей инженерной системы, который должен содержать техническое заключение о состоянии сетей и рекомендации о способе проведении капитального ремонта систем теплоснабжения. - В отчете должно быть выводы и заключения о необходимости замены скрытого участка сети. - При обследовании производится фотосъемка объекта и замеры частей (элементов) и инженерных систем МКД, заполняется дефектная ведомость, выполняются эскизы планов и схем объекта обследования. - Количество и экспозиция фотографий должны быть достаточны для получения представления об общем виде МКД (общие виды здания), расположении и состоянии обследуемых элементов и систем. Фотографии являются подтверждением данных о количественных и качественных показателях объекта обследования, указанных в дефектной ведомости. - Если в результате обследования выявлено отсутствие необходимости в проведении капитального ремонта по виду работ или по части вида работ, указанных в краткосрочном плане реализации Региональной программы капитального ремонта, следует прикладывает к отчету заключение с обоснованием необходимости исключения из плана капитального ремонта указанных работ. - В состав отчета об обследовании объекта капитального ремонтавходит: - дефектная ведомость; - материалы фотофиксации объекта обследования (в электронном виде); - графическая часть - планы, схемы, фрагменты объекта обследования. - Дефектная ведомость отражает фактическое состояние объекта обследования на момент осмотра. В дефектной ведомости указываются общие количественные показатели частей (элементов) или систем объекта, их размеры, материал, а также количество, размеры, материал элементов или частей, находящихся в неудовлетворительном состоянии и требующих выполнения ремонтных работ. В дефектной ведомости так же указываются общие количественные показатели демонтируемых элементов отделки и конструкций полов и стен, при скрытой прокладки трубопроводов системы теплоснабжения. - Состав графической части: - схема объекта с указанием точек фотофиксации; - планы чердака, кровли, подвала; - планы и схемы инженерных систем и узлов инженерных систем. - На планах и схемах систем теплоснабжения указывать: - относительные отметки верха междуэтажных и чердачных перекрытий и кровли; -места расположения вводов; - трубопроводы систем с указанием диаметра и материала труб – трубопроводы из полимерных материалов по наружному диаметру; - запорно-регулирующую арматуру, с указанием диаметров и вида арматуры (задвижка, вентиль, шаровой кран и т.д.); - так же необходимо указать способ установки арматуры на трубопроводе (фланцевое, муфтовое или сварное соединение); - оборудование и другие элементы систем; - участки подземной прокладки (под арками и проездами, от соседних зданий) с указанием вида благоустройства и глубины заложения трубопроводов. -узлы вводов и коммерческие узлы учета теплой энергии с характеристиками контрольно-измерительных приборов и ИТП. - Предоставлять схемы фотофиксации при обследовании объекта с указанием номера фотографии и направления съемки. Фотоотчет обследования систем теплоснабжения должен содержать общий вид здания со стороны лицевого, дворового и боковых фасадов. - Заключение (отчет) по итогам обследований систем теплоснабжения, с выводами, рекомендациями и дефектной ведомостью, передать Заказчику заключения (отчёты) в 3-х экз., и на электронном носителе (в формате *.pdf и *.dwg (графическая часть), *doc., *.xlsx (текстовая часть). - На основании результатов обследования выполнить разработку проектно-сметной документации (марки в соответствии с составом проекта) в объеме необходимом для проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту внутридомовых систем теплоснабжения. - В проектной документации отобразить требования безопасности и охраны труда. Состав проектной документации: 1. Раздел «Пояснительная записка», должен включать: - Технико-экономическое обоснование: - вариантные проработки проектных решений с технико-экономическим обоснованием принятых технических (автоматическое или ручное регулирование гидравлического режима системы отопления), технологических (способ прокладки и способы крепления трубопроводов) решений, применяемых материалов (трубы, отопительные приборы, запорная и регулировочная арматура и тепловая изоляция). - основные технико-экономические показатели по проекту в сравнении с требованиями нормативной, технической документации; их сопоставительный анализ. - Выводы с обоснованием экономической целесообразности принятых затрат; - Перечень мероприятий по обеспечению: - пожарной безопасности; - доступа инвалидов; - соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; 2. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»: - «Система отопления» (в состав раздела, в том числе, должны быть включены теплотехнический и гидравлический расчёты, паспорт системы отопления, рабочие чертежи, спецификация и необходимые сертификаты на применяемые материалы); - Нагрузка на систему центрального отопления принимается на основании теплотехнического расчета здания и материалов обследования. Паспорт системы центрального отопления должен отражать технические характеристики по каждой отдельной системе. - Предусмотренные в проекте решения должны быть приняты без изменения архитектурно-планировочных решений, конструктивной схемы, строительного объема здания и без увеличения существующей мощности, выделенной на здание. - При проектировании предусмотреть открытую прокладку трубопроводов, а при невозможности открытой прокладки участков трубопроводов предусмотреть для скрытых участков устройство каналов, лотков и шахт с возможностью доступа к трубопроводам для их осмотра, ремонта и эксплуатации - В местах скрытой установки запорной арматуры предусмотреть люки или лючки для ремонта и эксплуатации - Рабочие чертежи должны быть выполнены по ГОСТ 21.601-2011«Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования»; - На планах и разрезах чертежей систем наносят и указывают: - координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними (для жилых зданий - расстояния между осями секций); - строительные конструкции, технологическое оборудование, имеющее местные отсосы, а также пограничные (соседние) другие инженерные коммуникации и оборудование, влияющие на прокладку трубопроводов (воздуховодов) систем; - отметки чистых полов этажей и основных площадок; - трубопроводы и их диаметры; - элементы (опоры) и способы крепления оборудования и трубопроводов; - размерные привязки установок систем, воздуховодов, основных трубопроводов, технологического оборудования, неподвижных опор и компенсаторов к координационным осям или элементам конструкций здания (сооружения); - обозначения систем (установок систем); - буквенно-цифровые обозначения трубопроводов; - количество секций радиаторов, количество и длину ребристых труб, количество труб в регистре и длину регистра из гладких труб или обозначение регистра, а также обозначение (тип) по другим отопительным приборам; - обозначения стояков, компенсаторов, горизонтальных ветвей систем отопления. На планах указать наименования помещений (типы помещений - для жилых зданий) и категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (в прямоугольнике размером 5x8 мм), а на разрезах - отметки уровней осей трубопроводов, опорных конструкций установок систем. - Схемы систем и узлы (выносные элементы) схем выполняют в аксонометрической фронтальной изометрической проекции в масштабах по 4.14. ГОСТ 21.601-2011. При небольших зданиях для схем систем принимают масштаб 1:50. -На схемах элементы систем указать условными графическими обозначениями. При необходимости отдельные элементы системы на схеме, выполняемой в аксонометрической проекции, изображают упрощенно в виде контурных очертаний (ГОСТ 21.205, приложение Б). -При большой протяженности и (или) сложном расположении трубопроводов допускается изображать их с разрывом в виде пунктирной линии. Места разрывов трубопроводов обозначают строчными буквами На схемах систем отопления (теплоснабжения установок) указывают: - трубопроводы и их диаметры; - графическое обозначение изолированных участков трубопровода - буквенно-цифровые обозначения трубопроводов; - отметки уровней осей трубопроводов; - уклоны трубопроводов; - размеры горизонтальных участков трубопроводов; - подвижные и неподвижные опоры, компенсаторы и нетиповые крепления с указанием на полке линии-выноски обозначения элемента и под полкой - обозначения документа; - запорно-регулирующую арматуру с указанием на полке линии-выноски диаметра (типа) арматуры и под полкой - обозначения арматуры по каталогу (обозначения документа); - стояки (горизонтальные ветви) систем отопления и их обозначения; - отопительные приборы; - количество секций радиаторов, количество и длину ребристых труб, количество труб в регистре и длину регистра из гладких труб или обозначение регистра, а также обозначение (тип) по другим отопительным приборам. Для несложных систем отопления сведения по отопительным приборам на схеме не приводят (например, на схеме системы отопления здания несложной формы с однорядной (в плане и по высоте) установкой отопительных приборов); - обозначения установок систем; На листе, где изображены схемы систем отопления и теплоснабжения установок приводят: - схемы узлов управления системами отопления и теплоснабжения установок; - таблицу размеров компенсаторов, выполненную по форме 4 (ГОСТ 21.602-2003); - узлы (выносные элементы) схем систем отопления и теплоснабжения установок. -В наименованиях узлов управления системами отопления и теплоснабжения установок указывают номер узла. -На узлах управления системами отопления и теплоснабжения установок, а также на узлах (выносных элементах) схем систем для запорно-регулирующей арматуры указывают на полке линии-выноски диаметр (тип) арматуры и под полкой - обозначение арматуры по каталогу и расчетные параметры арматуры. Аналогичные сведения приводят на узлах для других -элементов системы. -К схеме узла управления системами отопления и теплоснабжения установок выполняют спецификацию по форме 7 ГОСТ 21.101 или чертежи (планы, разрезы, схему и спецификацию) узла управления системами. - Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий (далее - эскизные чертежи) выполняют по ГОСТ 21.114 - Эскизные чертежи разрабатывают на несложные в изготовлении нетиповые изделия (конструкции, устройства, монтажные блоки (кроме отопительно-вентиляционного оборудования индивидуального изготовления), конструкции креплений трубопроводов, воздуховодов и др.) при отсутствии их серийного производства, типовой документации, стандартов или других документов на эти изделия. - Эскизный (групповой эскизный) чертеж определяет исходную конструкцию нетипового изделия, содержит упрощенное изображение, основные параметры и технические требования к изделию в объеме исходных данных (задания), необходимых для разработки конструкторской документации. - В наименовании нетипового изделия указывают буквенно-цифровое обозначение в пределах каждого вида нетипового изделия. В наименование изделия, как правило, не включают сведения о назначении изделия и его местоположении. Пример - Регистр из гладких труб ГТ1, Регистр из гладких труб ГТ2. - В спецификации оборудования и материалов при указании фирмы производителя указывать возможность применения аналогичного по своим техническим характеристикам оборудования и материалов других фирм производителей. 3. Раздел «Проект организации капитального ремонта»; Проект организации капитального ремонта должен быть выполнен с учетом требований ВСН 41-85(р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий». Проект организации капитального ремонта должен разрабатываться с учетом прогрессивных методов и способов организации ремонтно- строительного производства, в том числе предусматривать: -сокращение ручного труда путем механизации ремонтно-строительных работ; - применение эффективных технологических процессов, обеспечивающих сокращение трудозатрат и требуемый уровень качества работ; - максимальное применение инвентарной технологической и организационной оснастки, рационального инструмента; - применение комплектных поставок материалов и изделий на секцию, этаж, квартиру и т.п.; - особенности различных видов ремонта, природно- климатические, а также другие особые условия; - выполнение до начала капитального ремонта полного комплекса мероприятий по подготовке производства; - организацию на объектах ремонта строительного потока с совмещением во времени смежных технологических процессов и равномерным использованием производственных ресурсов и производственных мощностей подрядных подразделений; - соблюдение правил охраны труда, а также взрывной и пожарной безопасности; - выполнение мероприятий по охране окружающей природной среды. -календарный план производства работ по объекту, в котором устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным совмещением по времени ремонтно- строительных, монтажных и специальных работ, определяется потребность в трудовых ресурсах, а также выделяются этапы и комплексы работ, определяется количественный, профессиональный и квалификационный состав бригад; - мероприятия по контролю качества ремонтно-строительных работ; - перечень актов на скрытые работы; мероприятия по охране окружающей природной среды; - технико-экономические показатели; - мероприятия по пуско-наладочным работам и ввода системы в эксплуатацию; - объем ремонтно-строительных работ с распределением по исполнителям, а также по кварталам и месяцам; продолжительность ремонта в рабочих днях; -ведомость демонтажных работ - ведомость монтажных и строительных работ. 4. Раздел «Сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту»; - Иная нормативная документация, действующая на территории РФ; Комплекты чертежей передаются в сброшюрованном виде, заверенные подписями ответственных исполнителей, руководителей, скреплённые печатью организации: на бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf и *.dwg), текстовая часть в формате *doc.,*.xlsx). |
| 12 | Основная нормативная документация по разработке проектной документации. | ## Проектную документацию разработать в объеме необходимом для проведения капитального ремонта системы отопления, ИТП (при необходимости), КУУТЭ (при необходимости), РТВЖ (при необходимости) в соответствии с требованиями: - Гражданского Кодекса; - Градостроительного Кодекса; - Постановлением правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования); - Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; - ГОСТ 21.602-2003 «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования»; - ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»; - ГОСТ 3262-75 * «Трубы стальные водогазопроводные»; - ГОСТ 10706-76 «Трубы стальные электросварные прямошовные»; - ГОСТ Р 52134-2003 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия». - СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; - СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; - СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; - СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; - СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; - СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СНиП 3.05.07-85 «Система автоматизации»; - СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»; - ПБ – 10 -573 – 03 «Правило устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» - ПУЭ «Правила устройства электроустановок. 7-е издание»; - Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»; - Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. 1995г. - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 2003 г. - ВСН 41-85(р) Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий. - других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства. - Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС) и ГОСТ Р 21.1101-2009. - При разработке технических решений предусматривать преимущественно материалы, выпускаемые на территории РФ, преимущественно Северо-Западного региона. - Применяемые оборудование и материалы согласовать с Заказчиком отдельным письмом. - Применяемые в проектной документации материалы должны соответствовать «Перечню материалов, рекомендованных для применения при проведении капитального ремонта многоквартирных домов», утверждённому Распоряжением Жилищного комитета №105-р от 16.02.2015 г. |
| 13 | Основные требования к сметной документации на капитальный ремонт | - Разработать локальный, объектный, сводный сметные расчёты с соблюдением всех действующих норм и правил на основании новой нормативно - сметной базы «ТСНБ - Мурманск» «Мурманская область ТЕР – 2001 редакция 2010», в соответствии с наименованием сборников (ТЕР)-2001, (ТЕРр)-2001, (ТЕРм)-2001, (ТЕРп)-2001, (ТЕРмр)-2001, а также базу ГЭСН-01, ГЭСНр и т.д., включая лимитированные затраты. Смета должна включать все работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения многоквартирного дома. - Сметная документация передается на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в формате exel). |
| 14 | Основная нормативная документация по разработке сметной документации | - Градостроительный кодекс РФ (с изменениями); - ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта; - ВСН 57-88(р) «Положение по техническому обследованию жилых зданий»; - ВСН 53-88 (р) «Пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий»; - ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; - СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; - СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»; - СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; - СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; - №123-ФЗ «О пожарной безопасности»; - №384-ФЗ от 30.12.2009г. «О безопасности зданий и сооружений»; - №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (с изм. на 27.07.2010 №237-ФЗ). |
| 15 | Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями | - Заключение (отчет) по итогам обследований систем теплоснабжения, согласовать с управляющей компанией и уполномоченным представителем собственников помещений МКД. - Все необходимые согласования проектно-сметной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Подрядчиком) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика. - Осуществить согласование ПСД с управляющей компанией и уполномоченным представителем собственников помещений МКД. - Осуществить проведение негосударственной экспертизы сметной документации. |
| 16 | Особые условия | В части технических решений: - Теплоноситель для основной системы отопления - горячая вода от ИТП, параметры теплоносителя уточнить на стадии проектирования. - Предусмотреть насосный смесительный узел для системы отопления. - Предусмотреть возможность перехода на закрытую сиситему горячего водоснабжения (в случае проектирования ИТП и наличии технической возможности (места для размещения оборудования ИТП в МКД и технической возможности подтверждаемой энергоснабжающими организациями), в случае невозможности перехода предусмотреть установку РТВЖ. - Предусмотреть подключение всех существующих систем теплопотребления в ИТП (в случае проектирования ИТП). - Функционирование систем отопления и вентиляции выполнить с учетом погодного регулирования в ИТП (в случае проектирования ИТП или наличия такого оборудования в существующем ИТП). - Предусмотреть КУУТЭ и РТВЖ на систему ГВС в ИТП в случае, если они не установлены (в случае проектирования ИТП). - При проектировании системы отопления применять материалы из армированного полипропилена. - Представить в проекте таблицу настроек регулирующей арматуры. - Разводку магистралей и стояков запроектировать по существующим трассам, при отсутствии возможности в близи существующей трассы. - Для поддержания перепада давления на стояках системы отопления применить балансировочные клапаны с запорной арматурой. - Для удаления воздуха установить автоматические воздушные клапаны в верхних точках системы. - Опорожнение систем выполнить через сливные краны, расположенные в нижних точках элементов систем, в непосредственной близости от канализационной системы. - Предусмотреть теплоизоляцию трубопроводов теплоснабжения и магистральных трубопроводов отопления. - Отопительное оборудование, трубопроводы систем отопления и теплоснабжения прокладывать с учётом смежных инженерных коммуникаций. Основной комплект сметной документации должен содержать: - Локальные сметы. - Объектная смета. - Пояснительная записка. Сметная документация передаётся на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в формате exel). В части общих требований: - Проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством РФ для выполнения проектных работ. - В проектной документации принимать решения без изменения архитектурно-планировочной и конструктивной схемы здания. - В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования, Проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде (после соответствующего запроса на его имя). - Отступления от нормативов должны быть обоснованы и отражены в пояснительной записке к проекту. - Применяемые оборудование, материалы должны иметь сертификат соответствия Госстандарту РФ. - Принятые решения в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории РФ. |